山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-05 | 35 | 8.16 | 54 | 9.1 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-05 锅炉 | 0:00 | 27.56 | 133.53 | 274.77 |  |
|  | 1:00 | 27.55 | 106.03 | 295.11 |  |
|  | 2:00 | 27.5 | 142.45 | 316.34 |  |
|  | 3:00 | 27.41 | 105.07 | 302.43 |  |
|  | 4:00 | 27.5 | 143.97 | 267.8 |  |
|  | 5:00 | 27.51 | 145.98 | 207.9 |  |
|  | 6:00 | 27.49 | 103.84 | 167.69 |  |
|  | 7:00 | 26.97 | 156.33 | 181.57 |  |
|  | 8:00 | 26.88 | 124.14 | 268.66 |  |
|  | 9:00 | 26.96 | 205.62 | 309.06 |  |
|  | 10:00 | 26.93 | 121.88 | 335.78 |  |
|  | 11:00 | 26.83 | 128.75 | 351.31 |  |
|  | 12:00 | 26.87 | 228.75 | 336.83 |  |
|  | 13:00 | 26.95 | 191.91 | 333.36 |  |
|  | 14:00 | 26.98 | 163.8 | 302.66 |  |
|  | 15:00 | 27.04 | 224.83 | 286.8 |  |
|  | 16:00 | 27 | 90.81 | 278.44 |  |
|  | 17:00 | 26.97 | 150.78 | 308.48 |  |
|  | 18:00 | 26.98 | 174.29 | 293.5 |  |
|  | 19:00 | 26.96 | 157.51 | 325.1 |  |
|  | 20:00 | 26.87 | 75.55 | 330.16 |  |
|  | 21:00 | 26.96 | 48.84 | 375.88 |  |
|  | 22:00 | 27.19 | 77.01 | 371.9 |  |
|  | 23:00 | 27.5 | 107.47 | 334.81 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |