山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-07 | 30 | 8.16 | 72 | 8.28 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-07 锅炉 | 0:00 | 22.13 | 237.42 | 271.46 |  |
|  | 1:00 | 22.11 | 169.54 | 284 |  |
|  | 2:00 | 22.14 | 178.15 | 239.49 |  |
|  | 3:00 | 21.06 | 158.53 | 261.72 |  |
|  | 4:00 | 21.03 | 145.98 | 259.19 |  |
|  | 5:00 | 20.72 | 173.32 | 247.78 |  |
|  | 6:00 | 21.97 | 145.77 | 245.94 |  |
|  | 7:00 | 24.59 | 176.65 | 265.04 |  |
|  | 8:00 | 26.57 | 241.69 | 248.14 |  |
|  | 9:00 | 25.39 | 295.55 | 276.25 |  |
|  | 10:00 | 25.57 | 279.04 | 267.72 |  |
|  | 11:00 | 26.61 | 297.59 | 279.92 |  |
|  | 12:00 | 26.69 | 313.41 | 268.91 |  |
|  | 13:00 | 27.06 | 319.37 | 288.69 |  |
|  | 14:00 | 27.05 | 314.61 | 251.31 |  |
|  | 15:00 | 26.72 | 318.44 | 262.61 |  |
|  | 16:00 | 26.01 | 326.79 | 256.67 |  |
|  | 17:00 | 26.23 | 267.06 | 253.33 |  |
|  | 18:00 | 26.89 | 263.72 | 277.2 |  |
|  | 19:00 | 27.3 | 349.24 | 304.14 |  |
|  | 20:00 | 27.58 | 335.61 | 316 |  |
|  | 21:00 | 27.88 | 353.2 | 336.07 |  |
|  | 22:00 | 27.62 | 346.09 | 327.47 |  |
|  | 23:00 | 28.05 | 319.23 | 338.33 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |