山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-09 | 30 | 8.16 | 41 | 3.93 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-09 锅炉 | 0:00 | 27.54 | 400.18 | 286.12 |  |
|  | 1:00 | 27.06 | 404.64 | 253.81 |  |
|  | 2:00 | 29.24 | 404.91 | 300.41 |  |
|  | 3:00 | 28.97 | 400.6 | 313.75 |  |
|  | 4:00 | 28.67 | 399.12 | 309.68 |  |
|  | 5:00 | 27.53 | 380.91 | 262.19 |  |
|  | 6:00 | 27.8 | 377.24 | 244.36 |  |
|  | 7:00 | 27.86 | 378.46 | 259.88 |  |
|  | 8:00 | 28.11 | 379.68 | 244 |  |
|  | 9:00 | 27.66 | 380.9 | 245.27 |  |
|  | 10:00 | 26.76 | 389.41 | 250.56 |  |
|  | 11:00 | 27.02 | 360.82 | 243.31 |  |
|  | 12:00 | 27.04 | 375.96 | 238.51 |  |
|  | 13:00 | 26.84 | 383.9 | 254.42 |  |
|  | 14:00 | 27.35 | 385.08 | 257.43 |  |
|  | 15:00 | 27.4 | 381.09 | 239.94 |  |
|  | 16:00 | 27.06 | 398.91 | 237.86 |  |
|  | 17:00 | 26.56 | 388.81 | 249.78 |  |
|  | 18:00 | 26.98 | 384.65 | 262.94 |  |
|  | 19:00 | 27.25 | 338.62 | 244.01 |  |
|  | 20:00 | 27.23 | 366.67 | 257.57 |  |
|  | 21:00 | 27.54 | 415.01 | 280.94 |  |
|  | 22:00 | 27.97 | 443.64 | 275.98 |  |
|  | 23:00 | 28.99 | 442.12 | 290.74 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |