山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-11 | 92 | 7.9 | 137 | 9.4 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-11 锅炉 | 0:00 | 44.58 | 361.4 | 589.15 |  |
|  | 1:00 | 43.69 | 371.97 | 587.06 |  |
|  | 2:00 | 43.59 | 321.66 | 540.58 |  |
|  | 3:00 | 43.47 | 332.69 | 572.7 |  |
|  | 4:00 | 38.71 | 402.29 | 471.95 |  |
|  | 5:00 | 35.06 | 413.3 | 401.91 |  |
|  | 6:00 | 35.64 | 394.29 | 393.89 |  |
|  | 7:00 | 32.55 | 339.57 | 413.75 |  |
|  | 8:00 | 28.69 | 307.92 | 406.3 |  |
|  | 9:00 | 28.16 | 281.1 | 402.9 |  |
|  | 10:00 | 27.86 | 209.9 | 368.96 |  |
|  | 11:00 | 28.4 | 185.27 | 355.43 |  |
|  | 12:00 | 27.66 | 263.05 | 387.17 |  |
|  | 13:00 | 28.14 | 288.4 | 382.5 |  |
|  | 14:00 | 26.54 | 248.99 | 327.09 |  |
|  | 15:00 | 26.03 | 235.42 | 311.81 |  |
|  | 16:00 | 27.63 | 218.13 | 367.62 |  |
|  | 17:00 | 27.08 | 227.16 | 322.17 |  |
|  | 18:00 | 27.05 | 262.15 | 350 |  |
|  | 19:00 | 30.46 | 288.05 | 508.33 |  |
|  | 20:00 | 30.67 | 335.05 | 514.45 |  |
|  | 21:00 | 32.01 | 240.51 | 512.44 |  |
|  | 22:00 | 30 | 106.92 | 440.59 |  |
|  | 23:00 | 30.1 | 14.96 | 430.42 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |