山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-13 | 35 | 7.97 | 53.5 | 6.14 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-13 锅炉 | 0:00 | 32.63 | 78.32 | 346.64 |  |
|  | 1:00 | 32.62 | 176.67 | 341.65 |  |
|  | 2:00 | 32.65 | 156.38 | 329.42 |  |
|  | 3:00 | 32.65 | 178 | 357.69 |  |
|  | 4:00 | 32.68 | 205.68 | 348.61 |  |
|  | 5:00 | 32.68 | 254.69 | 293.87 |  |
|  | 6:00 | 32.74 | 245.95 | 304.96 |  |
|  | 7:00 | 32.72 | 225.88 | 272.45 |  |
|  | 8:00 | 32.79 | 242.27 | 299.03 |  |
|  | 9:00 | 32.75 | 223.13 | 384.41 |  |
|  | 10:00 | 32.78 | 172.14 | 261.85 |  |
|  | 11:00 | 32.83 | 176.86 | 313.7 |  |
|  | 12:00 | 32.83 | 201.26 | 299.95 |  |
|  | 13:00 | 32.7 | 272.26 | 340.47 |  |
|  | 14:00 | 32.79 | 181.11 | 305.32 |  |
|  | 15:00 | 32.82 | 运营商维护 | 282.12 |  |
|  | 16:00 | 32.88 | 154.04 | 293.97 |  |
|  | 17:00 | 32.94 | 286.74 | 346.69 |  |
|  | 18:00 | 32.02 | 314.84 | 326.43 |  |
|  | 19:00 | 32.19 | 314.49 | 307.71 |  |
|  | 20:00 | 32.97 | 252.05 | 338.35 |  |
|  | 21:00 | 32.94 | 286.96 | 304.32 |  |
|  | 22:00 | 32.89 | 304.23 | 311.99 |  |
|  | 23:00 | 32.82 | 304.09 | 314.13 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |