山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-26 | 38 | 7.93 | 41.7 | 9.12 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-26 锅炉 | 0:00 | 26.04 | 153.55 | 205.75 |  |
|  | 1:00 | 27.36 | 275.84 | 343.71 |  |
|  | 2:00 | 26.74 | 290.36 | 333.01 |  |
|  | 3:00 | 26.8 | 294.85 | 295.41 |  |
|  | 4:00 | 26.74 | 295.05 | 301.81 |  |
|  | 5:00 | 27.17 | 286.79 | 343.64 |  |
|  | 6:00 | 27.29 | 267.81 | 344.23 |  |
|  | 7:00 | 27.08 | 188.5 | 340.89 |  |
|  | 8:00 | 28.35 | 146.58 | 404.74 |  |
|  | 9:00 | 28.46 | 150.64 | 374.8 |  |
|  | 10:00 | 29.86 | 73.16 | 426.56 |  |
|  | 11:00 | 31.23 | 160.03 | 476.08 |  |
|  | 12:00 | 32.45 | 160.69 | 492.11 |  |
|  | 13:00 | 30.41 | 138.71 | 447.89 |  |
|  | 14:00 | 31 | 174.48 | 478.5 |  |
|  | 15:00 | 30.37 | 250.38 | 438.65 |  |
|  | 16:00 | 30.59 | 194.18 | 464.36 |  |
|  | 17:00 | 29.6 | 146.18 | 418.91 |  |
|  | 18:00 | 30.13 | 171.03 | 400.28 |  |
|  | 19:00 | 29.36 | 193.2 | 392.39 |  |
|  | 20:00 | 29.67 | 265.31 | 393.01 |  |
|  | 21:00 | 30.06 | 254.72 | 404.85 |  |
|  | 22:00 | 30.7 | 233.46 | 440.1 |  |
|  | 23:00 | 32.58 | 183.51 | 494.01 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |