山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-2 | 30 | 8.09 | 43.42 | 4.37 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-2 锅炉 | 0:00 | 29.82 | 150.74 | 428.43 |  |
|  | 1:00 | 28.21 | 137.31 | 354.09 |  |
|  | 2:00 | 28.82 | 108.86 | 393.92 |  |
|  | 3:00 | 28.39 | 46.04 | 363.68 |  |
|  | 4:00 | 27.91 | 44.31 | 264.4 |  |
|  | 5:00 | 28.73 | 86.07 | 395.6 |  |
|  | 6:00 | 28.16 | 104.06 | 415.72 |  |
|  | 7:00 | 28.83 | 135.91 | 408.28 |  |
|  | 8:00 | 30.79 | 225.49 | 444.22 |  |
|  | 9:00 | 29.68 | 175.52 | 395.04 |  |
|  | 10:00 | 28.93 | 89.84 | 323.38 |  |
|  | 11:00 | 26.75 | 2.86 | 288.11 |  |
|  | 12:00 | 27.88 | 7.36 | 257.73 |  |
|  | 13:00 | 28.27 | 1.83 | 340.35 |  |
|  | 14:00 | 26.84 | 1.77 | 221.08 |  |
|  | 15:00 | 26.93 | 2.42 | 207.32 |  |
|  | 16:00 | 27.19 | 1.2 | 194.94 |  |
|  | 17:00 | 26.95 | 1.34 | 243.91 |  |
|  | 18:00 | 27.17 | 3.52 | 218.36 |  |
|  | 19:00 | 26.97 | 1.67 | 252.06 |  |
|  | 20:00 | 26.84 | 36.9 | 225.18 |  |
|  | 21:00 | 30.85 | 1.99 | 438.87 |  |
|  | 22:00 | 28.64 | 4.25 | 402.32 |  |
|  | 23:00 | 30.09 | 3.99 | 403.21 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |