山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-03 | 30 | 8.12 | 38 | 3.2 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-03 锅炉 | 0:00 | 32.8 | 1.24 | 460.08 |  |
|  | 1:00 | 32.57 | 1.33 | 446.7 |  |
|  | 2:00 | 31.93 | 2.33 | 457.53 |  |
|  | 3:00 | 32.53 | 1.86 | 455.72 |  |
|  | 4:00 | 32.28 | 1.92 | 455.12 |  |
|  | 5:00 | 31.9 | 1.72 | 457.8 |  |
|  | 6:00 | 32.13 | 1.75 | 461.33 |  |
|  | 7:00 | 32.71 | 27.06 | 465.1 |  |
|  | 8:00 | 33.4 | 2.74 | 473.13 |  |
|  | 9:00 | 28.87 | 1.38 | 378.35 |  |
|  | 10:00 | 28.5 | 1.47 | 394.6 |  |
|  | 11:00 | 28.94 | 1.25 | 406.94 |  |
|  | 12:00 | 29.11 | 1.29 | 398.96 |  |
|  | 13:00 | 30.3 | 1.27 | 430.85 |  |
|  | 14:00 | 29.79 | 5.87 | 394.57 |  |
|  | 15:00 | 28.57 | 1.32 | 387.42 |  |
|  | 16:00 | 28.04 | 1.35 | 383.05 |  |
|  | 17:00 | 26.8 | 3.39 | 317.65 |  |
|  | 18:00 | 26.86 | 1.6 | 257.99 |  |
|  | 19:00 | 27.59 | 5.1 | 284.06 |  |
|  | 20:00 | 26.77 | 26.34 | 360.83 |  |
|  | 21:00 | 27.03 | 3.05 | 348.64 |  |
|  | 22:00 | 27.58 | 1.21 | 260.75 |  |
|  | 23:00 | 27.73 | 24.24 | 259.15 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |