山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-11 | 34 | 8.10 | 71.25 | 14.7 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-11 锅炉 | 0:00 | 29.19 | 1.74 | 441.92 |  |
|  | 1:00 | 28.28 | 15.26 | 403.08 |  |
|  | 2:00 | 27.78 | 1.32 | 363 |  |
|  | 3:00 | 28.32 | 1.45 | 392.26 |  |
|  | 4:00 | 27.76 | 1.54 | 356.92 |  |
|  | 5:00 | 28.21 | 1.2 | 366.68 |  |
|  | 6:00 | 27.5 | 1.86 | 334.29 |  |
|  | 7:00 | 27.48 | 33.52 | 353.48 |  |
|  | 8:00 | 28.22 | 35.17 | 391.81 |  |
|  | 9:00 | 27.81 | 6.89 | 373.28 |  |
|  | 10:00 | 27.67 | 1.49 | 354.16 |  |
|  | 11:00 | 27.61 | 12.51 | 353.95 |  |
|  | 12:00 | 26.83 | 1.4 | 340.57 |  |
|  | 13:00 | 26.56 | 1.94 | 312.51 |  |
|  | 14:00 | 26.92 | 1.08 | 331.09 |  |
|  | 15:00 | 27.29 | 1.18 | 323.57 |  |
|  | 16:00 | 26.65 | 5.14 | 318.9 |  |
|  | 17:00 | 26.76 | 2.58 | 320.13 |  |
|  | 18:00 | 27.27 | 1.93 | 342.57 |  |
|  | 19:00 | 27.16 | 10.42 | 343.45 |  |
|  | 20:00 | 27.48 | 3.14 | 353.91 |  |
|  | 21:00 | 28.22 | 20.96 | 356.79 |  |
|  | 22:00 | 27.6 | 29.87 | 350.82 |  |
|  | 23:00 | 28.13 | 10.28 | 361.79 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |