山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-10-24 | 01:00 | 63.37 | 231.3 | 467.79 |
|  | 02:00 | 61.53 | 213.02 | 458.95 |
|  | 03:00 | 62.29 | 207.92 | 464.31 |
|  | 04:00 | 61.38 | 202.21 | 429.35 |
|  | 05:00 | 62.16 | 203.22 | 472.2 |
|  | 06:00 | 61.44 | 193.46 | 446.79 |
|  | 07:00 | 64.45 | 202.73 | 503.61 |
|  | 08:00 | 61.86 | 186.24 | 443.4 |
|  | 09:00 | 63.48 | 203.05 | 488.09 |
|  | 10:00 | 63.91 | 119.91 | 441.43 |
|  | 11:00 | —— | —— | —— |
|  | 12:00 | —— | —— | —— |
|  | 13:00 | —— | —— | —— |
|  | 14:00 | —— | —— | —— |
|  | 15:00 | —— | —— | —— |
|  | 16:00 | —— | —— | —— |
|  | 17:00 | —— | —— | —— |
|  | 18:00 | 53.76 | 13.16 | 340.89 |
|  | 19:00 | 58.28 | 71.14 | 383 |
|  | 20:00 | 59.52 | 110.18 | 418.91 |
|  | 21:00 | 60.1 | 198.18 | 412.12 |
|  | 22:00 | 57.71 | 229.38 | 360.09 |
|  | 23:00 | 61 | 207.82 | 441.15 |
|  | 24:00 | 58.9 | 200.63 | 415.76 |
| 平均 |  | 60.68 | 169.95 | 430.74 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 处理后排放 | 处理后排放 | 处理后排放 |
| 备注 |  | 11时~17时运营商停运维护设施 |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年10月25日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-10-24 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.02 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 47.3 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 11.78 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 31 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟