山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-10-25 | 01:00 | 59.83 | 185.33 | 443.66 |
|  | 02:00 | 58.7 | 182.8 | 434.97 |
|  | 03:00 | 59.45 | 158.71 | 444.45 |
|  | 04:00 | 59.04 | 136.65 | 412.43 |
|  | 05:00 | 60.52 | 39.91 | 392.4 |
|  | 06:00 | 59.27 | 13.72 | 403.53 |
|  | 07:00 | 60.05 | 7.13 | 373.4 |
|  | 08:00 | 60.04 | 14.54 | 348 |
|  | 09:00 | 63.14 | 11.67 | 396.79 |
|  | 10:00 | 58.52 | 14.84 | 335.43 |
|  | 11:00 | 60.84 | 14.12 | 379.72 |
|  | 12:00 | 57.33 | 11.56 | 338.31 |
|  | 13:00 | 59.94 | 33.96 | 390.51 |
|  | 14:00 | 57.97 | 13.89 | 340.5 |
|  | 15:00 | 59.65 | 21.5 | 387.4 |
|  | 16:00 | 57.47 | 4.69 | 336.62 |
|  | 17:00 | 59.18 | 4.39 | 362.85 |
|  | 18:00 | 56.22 | 18.46 | 320.29 |
|  | 19:00 | 57.66 | 9.3 | 375.11 |
|  | 20:00 | 55.68 | 12.01 | 399.24 |
|  | 21:00 | 59.27 | 13.62 | 382.74 |
|  | 22:00 | 59.43 | 12.29 | 401.05 |
|  | 23:00 | 60.78 | 16.21 | 404.52 |
|  | 24:00 | 65.51 | 5.09 | 473.38 |
| 平均 |  | 59.39 | 39.85 | 386.55 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 连续排放 | 连续排放 | 连续排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年10月26日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-10-25 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.16 | 6~9 | —— | 是 | —— | 连续 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 39.1 | <150 | mg/L | 是 | —— | 连续 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 6.3 | <25 | mg/L | 是 | —— | 连续 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 33 | <150 | mg/L | 是 | —— | 连续 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟