山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-10-27 | 01:00 | 60.96 | 3.83 | 405.08 |
|  | 02:00 | 61.31 | 11.31 | 402.67 |
|  | 03:00 | 61.62 | 6.69 | 423.4 |
|  | 04:00 | 62.69 | 7.54 | 412.66 |
|  | 05:00 | 60.74 | 4.32 | 405.42 |
|  | 06:00 | 61.35 | 18.06 | 433.06 |
|  | 07:00 | 59.03 | 11.68 | 397.61 |
|  | 08:00 | 59.16 | 5.64 | 350.09 |
|  | 09:00 | 63.17 | 6.25 | 409.77 |
|  | 10:00 | 61.93 | 5.12 | 383.84 |
|  | 11:00 | 61.88 | 8.83 | 384.05 |
|  | 12:00 | 60.8 | 9.52 | 383.52 |
|  | 13:00 | 33.91 | 8.67 | 395 |
|  | 14:00 | 34.01 | 6.13 | 445.54 |
|  | 15:00 | 36.69 | 11.08 | 465.34 |
|  | 16:00 | 36.88 | 7.37 | 438.59 |
|  | 17:00 | 35.05 | 2.86 | 428.94 |
|  | 18:00 | 31.99 | 4.49 | 386.47 |
|  | 19:00 | 34.48 | 1.48 | 430.14 |
|  | 20:00 | 33.37 | 2.7 | 437.92 |
|  | 21:00 | 31.85 | 2.34 | 397.06 |
|  | 22:00 | 31.94 | 1.37 | 399.81 |
|  | 23:00 | 33.34 | 2.17 | 428.77 |
|  | 24:00 | 33.24 | 1.07 | 392.45 |
| 平均 |  | 47.56 | 6.27 | 409.88 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年10月28日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-10-27 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.02 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 37.5 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 9.5 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 37 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟