山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-10-29 | 01:00 | 53.66 | 5.92 | 453.19 |
|  | 02:00 | 31.84 | 1.32 | 401.23 |
|  | 03:00 | 31.31 | 4.04 | 385.79 |
|  | 04:00 | 32.3 | 1.59 | 404.08 |
|  | 05:00 | 31.9 | 5.15 | 415.2 |
|  | 06:00 | 31.81 | 1.96 | 393.04 |
|  | 07:00 | 33.69 | 3.68 | 445.25 |
|  | 08:00 | 35.87 | 2.8 | 491.43 |
|  | 09:00 | 35.85 | 5.66 | 442.22 |
|  | 10:00 | 51.78 | 5.05 | 372.43 |
|  | 11:00 | 32.2 | 10.14 | 396.82 |
|  | 12:00 | 33.29 | 1.44 | 403.88 |
|  | 13:00 | 33.56 | 8.23 | 401.09 |
|  | 14:00 | 32.53 | 5.53 | 381.13 |
|  | 15:00 | 32.44 | 5.89 | 382.47 |
|  | 16:00 | 33.05 | 2.5 | 376.19 |
|  | 17:00 | 34.98 | 10.83 | 429.3 |
|  | 18:00 | 34.83 | 4.09 | 376.38 |
|  | 19:00 | 34.9 | 3.04 | 393.34 |
|  | 20:00 | 34.5 | 9.68 | 406.47 |
|  | 21:00 | 32.63 | 1.93 | 417.14 |
|  | 22:00 | 33.44 | 8.97 | 413.79 |
|  | 23:00 | 34.38 | 2.42 | 454.43 |
|  | 24:00 | 35.18 | 9.04 | 447.36 |
| 平均 |  | 35.08 | 5.04 | 411.82 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年10月30日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-10-29 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 7.94 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 38.4 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 5.9 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 28 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟