山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-10-30 | 01:00 | 37.07 | 4.14 | 527.19 |
|  | 02:00 | 33.79 | 6.56 | 441.16 |
|  | 03:00 | 34.24 | 2.38 | 502.08 |
|  | 04:00 | 34.59 | 3.12 | 537.75 |
|  | 05:00 | 34.25 | 5.57 | 514.17 |
|  | 06:00 | 34.84 | 4.39 | 557.06 |
|  | 07:00 | 33.86 | 7.47 | 508.36 |
|  | 08:00 | 33.96 | 3.18 | 518.44 |
|  | 09:00 | 33.59 | 9.42 | 474.32 |
|  | 10:00 | 61.95 | 13.27 | 461.53 |
|  | 11:00 | 63.81 | 5.19 | 423.44 |
|  | 12:00 | 62.85 | 11.62 | 433.45 |
|  | 13:00 | 67.17 | 6.09 | 464.04 |
|  | 14:00 | 65.01 | 11.71 | 451.76 |
|  | 15:00 | 68.17 | 11.04 | 478.4 |
|  | 16:00 | 65.24 | 9.67 | 445.6 |
|  | 17:00 | 69.46 | 6.65 | 498.59 |
|  | 18:00 | 54.39 | 7.39 | 507.02 |
|  | 19:00 | 35.14 | 5.96 | 477.24 |
|  | 20:00 | 35.67 | 4.19 | 498.15 |
|  | 21:00 | 35.48 | 4.33 | 458.08 |
|  | 22:00 | 36.58 | 2.04 | 491.22 |
|  | 23:00 | 35.59 | 4.24 | 479.87 |
|  | 24:00 | 36.2 | 5.91 | 501.4 |
| 平均 |  | 45.95 | 6.48 | 485.43 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年10月31日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-10-30 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.14 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 55.6 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 12.7 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 30 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟