山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-9 | 01:00 | 40.56 | 3.35 | 494.7 |
|  | 02:00 | 38.36 | 2.89 | 464.79 |
|  | 03:00 | 38.27 | 1.67 | 477.99 |
|  | 04:00 | 37.9 | 2.41 | 473.13 |
|  | 05:00 | 37.73 | 1.65 | 477.25 |
|  | 06:00 | 39.03 | 1.94 | 509.95 |
|  | 07:00 | 39.49 | 1.96 | 520.71 |
|  | 08:00 | 37.86 | 5.53 | 483.38 |
|  | 09:00 | 36.28 | 3.85 | 461.68 |
|  | 10:00 | 36.21 | 2.1 | 454.89 |
|  | 11:00 | 34.6 | 1.84 | 446.01 |
|  | 12:00 | 33.16 | 3.47 | 487.13 |
|  | 13:00 | 34.12 | 2.56 | 417.53 |
|  | 14:00 | 45.35 | 2.49 | 631.05 |
|  | 15:00 | 43.67 | 5.42 | 637.52 |
|  | 16:00 | 37.85 | 5.99 | 529.76 |
|  | 17:00 | 43.34 | 2.31 | 604.73 |
|  | 18:00 | 33.51 | 5.93 | 435.6 |
|  | 19:00 | 35.11 | 2.16 | 471.96 |
|  | 20:00 | 34.22 | 9.12 | 478.12 |
|  | 21:00 | 33.24 | 7.09 | 464.16 |
|  | 22:00 | 32.3 | 5.76 | 357.56 |
|  | 23:00 | 38.71 | 2.21 | 417.79 |
|  | 24:00 | 39.2 | 7.54 | 485.38 |
| 平均 |  | 37.5 | 3.8 | 486.78 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年11月10日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-9 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.01 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 30.2 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 7.52 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 26 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟