山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-12 | 01:00 | 40.58 | 3.19 | 526.39 |
|  | 02:00 | 40.64 | 6.52 | 453.49 |
|  | 03:00 | 41.11 | 1.76 | 478.31 |
|  | 04:00 | 40.88 | 1.77 | 510.79 |
|  | 05:00 | 39.28 | 1.63 | 453.52 |
|  | 06:00 | 41.18 | 1.72 | 513.13 |
|  | 07:00 | 38.54 | 3.93 | 473.64 |
|  | 08:00 | 40.27 | 5.34 | 451.97 |
|  | 09:00 | 42.11 | 1.72 | 474.55 |
|  | 10:00 | 42.8 | 2.8 | 433.8 |
|  | 11:00 | 47.81 | 2.21 | 566.28 |
|  | 12:00 | 45.06 | 4.94 | 462.92 |
|  | 13:00 | 42.95 | 1.67 | 467.36 |
|  | 14:00 | 42.89 | 1.67 | 479.2 |
|  | 15:00 | 42.74 | 1.7 | 479.65 |
|  | 16:00 | 41.27 | 1.61 | 472.78 |
|  | 17:00 | 41.67 | 1.61 | 460.68 |
|  | 18:00 | 38.58 | 2.38 | 388.82 |
|  | 19:00 | 39.02 | 1.52 | 437.98 |
|  | 20:00 | 40.08 | 5.08 | 426.64 |
|  | 21:00 | 39.44 | 1.54 | 452.37 |
|  | 22:00 | 38.33 | 2.24 | 425.92 |
|  | 23:00 | 39.61 | 1.55 | 430.16 |
|  | 24:00 | 39.68 | 3.53 | 430 |
| 平均 |  | 41.1 | 2.65 | 464.6 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年11月13日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-12 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.06 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 58.33 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 5.83 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 46 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟