山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-13 | 01:00 | 37.18 | 1.59 | 465.87 |
|  | 02:00 | 37.15 | 2.57 | 390.82 |
|  | 03:00 | 37.09 | 1.67 | 485.32 |
|  | 04:00 | 37.21 | 2.21 | 445.82 |
|  | 05:00 | 37.19 | 1.62 | 485.85 |
|  | 06:00 | 37.1 | 4.01 | 438.96 |
|  | 07:00 | 37.08 | 1.61 | 491.88 |
|  | 08:00 | 37.02 | 2.06 | 451.86 |
|  | 09:00 | 37.06 | 1.52 | 493.62 |
|  | 10:00 | 37.11 | 2.68 | 559.17 |
|  | 11:00 | 36.8 | 1.84 | 522.15 |
|  | 12:00 | 35.67 | 5.33 | 608.02 |
|  | 13:00 | 35.59 | 1.94 | 531.12 |
|  | 14:00 | 35.81 | 4.43 | 530.34 |
|  | 15:00 | 35.79 | 1.91 | 532.92 |
|  | 16:00 | 35.78 | 1.76 | 475.1 |
|  | 17:00 | 35.75 | 1.71 | 480.33 |
|  | 18:00 | 35.72 | 1.6 | 412.03 |
|  | 19:00 | 35.79 | 1.58 | 399.35 |
|  | 20:00 | 35.77 | 1.68 | 472.93 |
|  | 21:00 | 35.64 | 1.62 | 440 |
|  | 22:00 | 35.75 | 2.9 | 450.83 |
|  | 23:00 | 35.72 | 1.56 | 447.19 |
|  | 24:00 | 35.67 | 2.22 | 436.24 |
| 平均 |  | 36.35 | 2.23 | 476.99 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年11月14日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-13 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.06 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 33.35 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 4.35 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 39 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟