山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-16 | 01:00 | 40.93 | 7.6 | 520.37 |
|  | 02:00 | 39.74 | 4.07 | 519.24 |
|  | 03:00 | 39.7 | 6.91 | 520.54 |
|  | 04:00 | 39.98 | 5.34 | 532.54 |
|  | 05:00 | 39.17 | 4.65 | 513.35 |
|  | 06:00 | 39.62 | 5.82 | 539.28 |
|  | 07:00 | 39.87 | 4.75 | 532.71 |
|  | 08:00 | 39.97 | 5.33 | 541.75 |
|  | 09:00 | 40.61 | 3.25 | 519.34 |
|  | 10:00 | 41.84 | 2.64 | 535.73 |
|  | 11:00 | 41.11 | 2.38 | 518.52 |
|  | 12:00 | 41.17 | 8.52 | 584.54 |
|  | 13:00 | 40.14 | 5.31 | 547.99 |
|  | 14:00 | 41.1 | 2.06 | 518.32 |
|  | 15:00 | 40.81 | 2.32 | 499.87 |
|  | 16:00 | 38.7 | 2.07 | 480.44 |
|  | 17:00 | 37.17 | 3.83 | 481.73 |
|  | 18:00 | 39.3 | 1.68 | 496.21 |
|  | 19:00 | 38.54 | 15.21 | 506.25 |
|  | 20:00 | 38.03 | 2.66 | 451.87 |
|  | 21:00 | 40.56 | 13.7 | 487.46 |
|  | 22:00 | 42.85 | 1.98 | 506.17 |
|  | 23:00 | 42.57 | 2.18 | 505.74 |
|  | 24:00 | 40.86 | 1.73 | 503.34 |
| 平均 |  | 40.18 | 4.8 | 515.14 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年11月17日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-16 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 7.9 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 54.55 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 10.8 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 30 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟