山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-22 | 01:00 | 37.26 | 3.85 | 487.07 |
|  | 02:00 | 37.73 | 2.1 | 505.28 |
|  | 03:00 | 35.91 | 4.52 | 450.44 |
|  | 04:00 | 38.79 | 2.69 | 542.65 |
|  | 05:00 | 36.79 | 2.33 | 505.54 |
|  | 06:00 | 40.33 | 1.93 | 595.99 |
|  | 07:00 | 38.5 | 6.22 | 527.17 |
|  | 08:00 | 38.65 | 1.79 | 531.94 |
|  | 09:00 | 39.56 | 3.09 | 518.68 |
|  | 10:00 | 37.18 | 1.54 | 473.46 |
|  | 11:00 | 36.6 | 6.31 | 475.09 |
|  | 12:00 | 37.38 | 1.9 | 488.55 |
|  | 13:00 | 38.08 | 2.56 | 495.51 |
|  | 14:00 | 37.12 | 1.83 | 475.61 |
|  | 15:00 | 35.56 | 3.05 | 439.52 |
|  | 16:00 | 36.25 | 1.67 | 453.87 |
|  | 17:00 | 37.33 | 2.71 | 507.8 |
|  | 18:00 | 37.12 | 1.62 | 501.33 |
|  | 19:00 | 37.71 | 5.01 | 517.09 |
|  | 20:00 | 37.93 | 1.65 | 506.92 |
|  | 21:00 | 38.6 | 3.99 | 530.92 |
|  | 22:00 | 39.73 | 3.01 | 543.41 |
|  | 23:00 | 37.83 | 2.02 | 530.65 |
|  | 24:00 | 37.52 | 3.77 | 514.62 |
| 平均 |  | 37.7 | 2.97 | 504.96 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年11月23日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-22 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.24 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 112.4 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 18 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 33 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟