山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-27 | 01:00 | 34.35 | 7.32 | 491.07 |
|  | 02:00 | 35.54 | 3.1 | 494.46 |
|  | 03:00 | 34.55 | 10.7 | 471.42 |
|  | 04:00 | 35.19 | 14.31 | 476.3 |
|  | 05:00 | 34.81 | 4.06 | 460.6 |
|  | 06:00 | 34.54 | 5.61 | 489.78 |
|  | 07:00 | 36.05 | 7.77 | 509.07 |
|  | 08:00 | 36.58 | 4.87 | 515.23 |
|  | 09:00 | 36.48 | 1.91 | 461.13 |
|  | 10:00 | 36.31 | 2.31 | 488.73 |
|  | 11:00 | 37.36 | 3.61 | 469.41 |
|  | 12:00 | 37.7 | 2.47 | 498.93 |
|  | 13:00 | 37.79 | 2.09 | 494.77 |
|  | 14:00 | 26.39 | 11.79 | 463.52 |
|  | 15:00 | 37.65 | 3.74 | 469.73 |
|  | 16:00 | 37.24 | 2.57 | 462.43 |
|  | 17:00 | 36.17 | 4.66 | 485.89 |
|  | 18:00 | 35.17 | 1.86 | 461 |
|  | 19:00 | 34.51 | 3.41 | 448.04 |
|  | 20:00 | 33.79 | 4.45 | 468.78 |
|  | 21:00 | 36.05 | 2.79 | 510..6 |
|  | 22:00 | 35.18 | 2.86 | 469.7 |
|  | 23:00 | 35.12 | 1.89 | 462.71 |
|  | 24:00 | 36.03 | 1.99 | 498.08 |
| 平均 |  | 35.44 | 4.67 | 478.73 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年11月28日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-27 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.31 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 51.4 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 12.9 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 62 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟