山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-3 | 01:00 | 33.38 | 1.32 | 0.68 |
|  | 02:00 | 33.38 | 1.32 | 0.68 |
|  | 03:00 | 33.38 | 1.32 | 0.68 |
|  | 04:00 | 33.38 | 1.32 | 0.68 |
|  | 05:00 | 33.38 | 1.32 | 0.68 |
|  | 06:00 | 33.38 | 1.32 | 0.68 |
|  | 07:00 | 33.38 | 1.32 | 0.68 |
|  | 08:00 | 33.38 | 1.32 | 0.68 |
|  | 09:00 | 33.38 | 1.32 | 0.68 |
|  | 10:00 | 33.38 | 1.32 | 0.68 |
|  | 11:00 | 33.38 | 1.32 | 0.68 |
|  | 12:00 | 33.44 | 1.29 | 18.35 |
|  | 13:00 | 36.34 | 0.81 | 559.7 |
|  | 14:00 | 36.32 | 2.29 | 549.57 |
|  | 15:00 | 36.82 | 0.94 | 548.7 |
|  | 16:00 | 36.22 | 2.05 | 512.32 |
|  | 17:00 | 36.33 | 0.96 | 550.82 |
|  | 18:00 | 35.84 | 1.32 | 543.6 |
|  | 19:00 | 36.72 | 1.07 | 550.58 |
|  | 20:00 | 38.05 | 1.26 | 579.08 |
|  | 21:00 | 36.06 | 1.05 | 528.67 |
|  | 22:00 | 39.09 | 1.01 | 553.46 |
|  | 23:00 | 36.39 | 0.9 | 490.42 |
|  | 24:00 | 38.44 | 1.02 | 506.32 |
| 平均 |  | 35.13 | 1.27 | 270.79 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 冷凝器故障，数据异常。 |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年12月4日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-12-3 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.42 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 59.58 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 15.18 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 20 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟