山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-12 | 01:00 | 36.78 | 1.99 | 410.31 |
|  | 02:00 | 36.66 | 3.9 | 417.18 |
|  | 03:00 | 36.5 | 3.66 | 414.61 |
|  | 04:00 | 36.34 | 2.8 | 460.57 |
|  | 05:00 | 36.3 | 6.72 | 411.41 |
|  | 06:00 | 36.33 | 3.77 | 446.49 |
|  | 07:00 | 36.16 | 2.8 | 406.1 |
|  | 08:00 | 36.38 | 3.02 | 420.95 |
|  | 09:00 | 36.45 | 4.12 | 393.22 |
|  | 10:00 | 36.7 | 5.33 | 415.33 |
|  | 11:00 | 36.64 | 4.52 | 405.52 |
|  | 12:00 | 36.94 | 3.14 | 427.85 |
|  | 13:00 | 36.89 | 6.44 | 403.78 |
|  | 14:00 | 36.89 | 4.31 | 400.57 |
|  | 15:00 | 36.96 | 4.32 | 382.09 |
|  | 16:00 | 36.99 | 2.12 | 435.6 |
|  | 17:00 | 36.96 | 9.53 | 415.81 |
|  | 18:00 | 37.04 | 4.34 | 430.8 |
|  | 19:00 | 37.04 | 6.0 | 450.7 |
|  | 20:00 | 36.71 | 4.52 | 426.43 |
|  | 21:00 | 36.69 | 3.9 | 409.42 |
|  | 22:00 | 36.75 | 1.66 | 434 |
|  | 23:00 | 36.75 | 5.77 | 449.88 |
|  | 24:00 | 36.69 | 2.18 | 422.31 |
| 平均 |  | 36.69 | 4.2 | 420.46 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年12月13日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-12-12 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.36 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 96.9 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 18.53 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 39 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟