山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-14 | 01:00 | 37.63 | 9.22 | 431.78 |
|  | 02:00 | 36.56 | 2.61 | 427.41 |
|  | 03:00 | 37.98 | 3.35 | 448.66 |
|  | 04:00 | 37.75 | 2.01 | 442.08 |
|  | 05:00 | 37.42 | 5.41 | 447.14 |
|  | 06:00 | 40.24 | 2.07 | 492.05 |
|  | 07:00 | 38.74 | 7.13 | 472 |
|  | 08:00 | 42.27 | 7.05 | 438.92 |
|  | 09:00 | 42.69 | 6.57 | 431.05 |
|  | 10:00 | 42.69 | 6.57 | 431.05 |
|  | 11:00 | 42.69 | 6.57 | 431.05 |
|  | 12:00 | 42.69 | 6.57 | 431.05 |
|  | 13:00 | 42.69 | 6.57 | 431.05 |
|  | 14:00 | 42.69 | 6.57 | 431.05 |
|  | 15:00 | 42.69 | 6.57 | 431.05 |
|  | 16:00 | 42.69 | 6.57 | 431.05 |
|  | 17:00 | 42.69 | 6.57 | 431.05 |
|  | 18:00 | 42.69 | 6.57 | 431.05 |
|  | 19:00 | 42.69 | 6.57 | 431.05 |
|  | 20:00 | 42.69 | 6.57 | 431.05 |
|  | 21:00 | 42.69 | 6.57 | 431.05 |
|  | 22:00 | 42.69 | 6.57 | 431.05 |
|  | 23:00 | 42.69 | 6.57 | 431.05 |
|  | 24:00 | 42.69 | 6.57 | 431.05 |
| 平均 |  | 41.32 | 5.6 | 437.37 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 冷凝器故障，数据异常。 |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年12月15日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-12-14 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.3 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 71.9 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 13 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 37 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟