山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-22 | 01:00 | 40.18 | 2.74 | 547.07 |
|  | 02:00 | 38.53 | 3.15 | 534.84 |
|  | 03:00 | 40.06 | 2.53 | 554.5 |
|  | 04:00 | 41.52 | 14.31 | 589.88 |
|  | 05:00 | 40.29 | 3.32 | 543.53 |
|  | 06:00 | 39.57 | 2.59 | 494.97 |
|  | 07:00 | 38.95 | 2.8 | 536.92 |
|  | 08:00 | 39.62 | 2.67 | 500.88 |
|  | 09:00 | 39.7 | 4.61 | 545.3 |
|  | 10:00 | 35.75 | 2.01 | 487.09 |
|  | 11:00 | 40.37 | 40.76 | 549.71 |
|  | 12:00 | 40.31 | 2.85 | 565.75 |
|  | 13:00 | 38.6 | 3.38 | 547.16 |
|  | 14:00 | 38.78 | 4.18 | 537.41 |
|  | 15:00 | 38.98 | 5.09 | 518.8 |
|  | 16:00 | 38.86 | 3.6 | 527.23 |
|  | 17:00 | 40.64 | 5.65 | 562.51 |
|  | 18:00 | 39.73 | 4.08 | 539.38 |
|  | 19:00 | 40.26 | 5.96 | 546.29 |
|  | 20:00 | 41.67 | 2 | 543.68 |
|  | 21:00 | 39.62 | 3.97 | 550.59 |
|  | 22:00 | 38.83 | 5.87 | 490.97 |
|  | 23:00 | 39.63 | 4.17 | 535.8 |
|  | 24:00 | 41.48 | 3.08 | 531.33 |
| 平均 |  | 39.66 | 5.64 | 536.73 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年12月23日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-12-22 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.28 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 33.5 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 5 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 31 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟