山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-23 | 01:00 | 40.89 | 4.85 | 530.43 |
|  | 02:00 | 39.41 | 2.99 | 468.18 |
|  | 03:00 | 41.26 | 9.71 | 504.81 |
|  | 04:00 | 42.6 | 5.26 | 520.72 |
|  | 05:00 | 42.2 | 7.24 | 513.91 |
|  | 06:00 | 41.01 | 8.98 | 464.84 |
|  | 07:00 | 40.88 | 4.88 | 476.35 |
|  | 08:00 | 41.59 | 3.75 | 484.57 |
|  | 09:00 | 41.74 | 8.86 | 499.05 |
|  | 10:00 | 40.75 | 7.58 | 520.35 |
|  | 11:00 | 41.71 | 4.87 | 535.48 |
|  | 12:00 | 42.79 | 5.11 | 581.03 |
|  | 13:00 | 42 | 10.44 | 558.71 |
|  | 14:00 | 41.71 | 3.58 | 547.51 |
|  | 15:00 | 40.99 | 6.09 | 518.41 |
|  | 16:00 | 41.21 | 4.74 | 503.48 |
|  | 17:00 | 42.53 | 5.74 | 554.71 |
|  | 18:00 | 41 | 3.93 | 519.58 |
|  | 19:00 | 40.54 | 7.76 | 564.01 |
|  | 20:00 | 42.04 | 6.16 | 609.41 |
|  | 21:00 | 40 | 4.29 | 547.63 |
|  | 22:00 | 38.18 | 3.82 | 557.1 |
|  | 23:00 | 39.79 | 4.83 | 510.5 |
|  | 24:00 | 40.89 | 7.02 | 572.54 |
| 平均 |  | 41.15 | 5.94 | 527.64 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年12月24日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-12-23 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.22 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 37.5 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 6.77 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 36 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟