山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-24 | 01:00 | 42.97 | 7.03 | 592.87 |
|  | 02:00 | 42.12 | 4.28 | 557.49 |
|  | 03:00 | 41.77 | 6.28 | 568.67 |
|  | 04:00 | 42.58 | 5.3 | 611.1 |
|  | 05:00 | 41.76 | 9.57 | 557.97 |
|  | 06:00 | 45.44 | 3.38 | 572.25 |
|  | 07:00 | 49.76 | 5.65 | 534.89 |
|  | 08:00 | 41.21 | 10.09 | 518.35 |
|  | 09:00 | 40.93 | 10.19 | 526.11 |
|  | 10:00 | 39.84 | 7.21 | 535.56 |
|  | 11:00 | 39.88 | 14.63 | 482.82 |
|  | 12:00 | 39.22 | 10.95 | 515.77 |
|  | 13:00 | 41.15 | 17.37 | 525.16 |
|  | 14:00 | 39.58 | 9.86 | 530.92 |
|  | 15:00 | 38.55 | 24.89 | 497.22 |
|  | 16:00 | 40.1 | 3.8 | 531.59 |
|  | 17:00 | 39.46 | 22.03 | 527.82 |
|  | 18:00 | 38.9 | 5.81 | 505.92 |
|  | 19:00 | 38.75 | 60.22 | 485.1 |
|  | 20:00 | 42.06 | 15.53 | 591.92 |
|  | 21:00 | 42.1 | 15.21 | 518.35 |
|  | 22:00 | 42.65 | 5.34 | 569.8 |
|  | 23:00 | 41.67 | 10.25 | 521.13 |
|  | 24:00 | 43.75 | 8.28 | 567.05 |
| 平均 |  | 41.51 | 12.21 | 539.41 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年12月25日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-12-24 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.28 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 54.8 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 13.9 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 49 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟