山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-27 | 01:00 | 36.37 | 2.37 | 480.5 |
|  | 02:00 | 36.46 | 2.46 | 461.16 |
|  | 03:00 | 36.21 | 3.77 | 476.86 |
|  | 04:00 | 36.09 | 3.29 | 498.32 |
|  | 05:00 | 35.84 | 4.11 | 486.34 |
|  | 06:00 | 36.05 | 7.56 | 500.3 |
|  | 07:00 | 36.04 | 3.77 | 496.72 |
|  | 08:00 | 35.85 | 6.15 | 473.92 |
|  | 09:00 | 35.67 | 7.06 | 500.59 |
|  | 10:00 | 35.69 | 22.15 | 492 |
|  | 11:00 | 36.18 | 6.76 | 520.64 |
|  | 12:00 | 36.51 | 7.49 | 501.76 |
|  | 13:00 | 36.53 | 3.48 | 510.54 |
|  | 14:00 | 36.57 | 5.13 | 493.27 |
|  | 15:00 | 36.59 | 5.94 | 491.2 |
|  | 16:00 | 36.69 | 12.13 | 451.37 |
|  | 17:00 | 37.06 | 32.72 | 484.47 |
|  | 18:00 | 38.41 | 93.4 | 456.65 |
|  | 19:00 | 37.07 | 48.74 | 511.16 |
|  | 20:00 | 36.63 | 17.99 | 529.58 |
|  | 21:00 | 36.41 | 4.21 | 502.62 |
|  | 22:00 | 36.33 | 11.57 | 456.93 |
|  | 23:00 | 36.65 | 7.51 | 478.94 |
|  | 24:00 | 36.51 | 11.18 | 475.93 |
| 平均 |  | 36.43 | 13.79 | 488.82 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年12月28日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-12-27 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.22 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 63.3 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 11.91 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 35 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟