山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-28 | 01:00 | 36.3 | 3.86 | 500.22 |
|  | 02:00 | 36.52 | 6.13 | 503.22 |
|  | 03:00 | 36.53 | 4.5 | 485.52 |
|  | 04:00 | 36.51 | 4.11 | 475.7 |
|  | 05:00 | 36.51 | 3.66 | 523.8 |
|  | 06:00 | 36.55 | 5.35 | 515.87 |
|  | 07:00 | 36.66 | 2.29 | 504.57 |
|  | 08:00 | 36.83 | 5.23 | 458.16 |
|  | 09:00 | 36.5 | 3.95 | 491.36 |
|  | 10:00 | 36.55 | 17.26 | 492.85 |
|  | 11:00 | 36.66 | 8.61 | 510.1 |
|  | 12:00 | 36.71 | 9.85 | 454.28 |
|  | 13:00 | 36.63 | 9.38 | 491.61 |
|  | 14:00 | 36.65 | 5.08 | 461.49 |
|  | 15:00 | 36.67 | 5.07 | 483.29 |
|  | 16:00 | 36.79 | 4.08 | 467.32 |
|  | 17:00 | 36.65 | 5.71 | 521 |
|  | 18:00 | 36.52 | 3.04 | 444.15 |
|  | 19:00 | 36.56 | 2.97 | 490.38 |
|  | 20:00 | 36.56 | 2.66 | 455.14 |
|  | 21:00 | 36.45 | 4.6 | 496.54 |
|  | 22:00 | 36.48 | 4.11 | 493.28 |
|  | 23:00 | 36.56 | 5.43 | 542.6 |
|  | 24:00 | 36.63 | 3.18 | 510.44 |
| 平均 |  | 36.58 | 5.42 | 490.54 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年12月29日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-12-28 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.35 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 65.5 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 13.2 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 51 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟