山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-31 | 01：00 | 36.17 | 1.77 | 428.54 |
|  | 02:00 | 36.25 | 16.71 | 426.38 |
|  | 03:00 | 36.19 | 6.46 | 430.1 |
|  | 04:00 | 36.28 | 5.03 | 465.16 |
|  | 05:00 | 36.19 | 9.66 | 442.72 |
|  | 06:00 | 36.17 | 9.15 | 425.8 |
|  | 07:00 | 36.23 | 12.65 | 396.76 |
|  | 08:00 | 36.26 | 14.99 | 440.68 |
|  | 09:00 | 36.21 | 3.4 | 440.42 |
|  | 10:00 | 36.23 | 6.12 | 431.19 |
|  | 11:00 | 36.5 | 1.65 | 426.24 |
|  | 12:00 | 36.57 | 4.89 | 396.43 |
|  | 13:00 | 36.53 | 1.82 | 396.64 |
|  | 14:00 | 36.61 | 3.32 | 416.45 |
|  | 15:00 | 36.68 | 10.47 | 427.25 |
|  | 16:00 | 36.76 | 1.6 | 446.76 |
|  | 17:00 | 36.68 | 2.8 | 428.39 |
|  | 18:00 | 36.69 | 2.68 | 422.88 |
|  | 19:00 | 36.73 | 3.27 | 433.35 |
|  | 20:00 | 36.54 | 2.27 | 439.99 |
|  | 21:00 | 36.59 | 2.75 | 417.18 |
|  | 22:00 | 36.94 | 2.62 | 446.13 |
|  | 23:00 | 36.6 | 3.94 | 433.36 |
|  | 24:00 | 36.57 | 2.76 | 456.29 |
| 平均 |  | 36.47 | 5.53 | 429.8 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年1月1日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-12-31 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.72 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 12.8 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 9.6 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 31 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟