山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-4 | 01:00 | 35.36 | 1.74 | 242.81 |
|  | 02:00 | 35.76 | 1.96 | 304.87 |
|  | 03:00 | 37.25 | 1.63 | 526.33 |
|  | 04:00 | 38.3 | 2.17 | 275.77 |
|  | 05:00 | 37.15 | 1.61 | 179.55 |
|  | 06:00 | 37.13 | 2.82 | 542.87 |
|  | 07:00 | 37.36 | 1.7 | 559.09 |
|  | 08:00 | 37.11 | 2.72 | 540.93 |
|  | 09:00 | 37.26 | 1.63 | 516.67 |
|  | 10:00 | 37.42 | 2.77 | 509.48 |
|  | 11:00 | 37.54 | 2.21 | 494.85 |
|  | 12:00 | 36.37 | 2.06 | 249.71 |
|  | 13:00 | 36.53 | 2.07 | 355.39 |
|  | 14:00 | 37.17 | 2.81 | 192.41 |
|  | 15:00 | 36.99 | 1.73 | 294.84 |
|  | 16:00 | 36.66 | 2.83 | 309.38 |
|  | 17:00 | 36.27 | 2.43 | 330.04 |
|  | 18:00 | 35.9 | 2.24 | 312.16 |
|  | 19:00 | 35.69 | 2.79 | 242.36 |
|  | 20:00 | 35.79 | 2.09 | 319.95 |
|  | 21:00 | 36.93 | 2.76 | 369.97 |
|  | 22:00 | 35.79 | 3.04 | 195.98 |
|  | 23:00 | 36.53 | 3.47 | 381.37 |
|  | 24:00 | 36.99 | 2.35 | 522.14 |
| 平均 |  | 36.72 | 2.32 | 365.37 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年1月5日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-4 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.27 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 55.23 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 12.3 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 49 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟