山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-5 | 01:00 | 36.5 | 2.65 | 352.42 |
|  | 02:00 | 36.16 | 3.48 | 334.12 |
|  | 03:00 | 36.86 | 5.69 | 340.47 |
|  | 04:00 | 36.72 | 2.42 | 225.76 |
|  | 05:00 | 36.23 | 2.31 | 291.66 |
|  | 06:00 | 35.92 | 2.6 | 256.85 |
|  | 07:00 | 35.83 | 2.34 | 280.53 |
|  | 08:00 | 34.55 | 2.68 | 0.84 |
|  | 09:00 | 32.93 | 2.18 | 0.53 |
|  | 10:00 | 34.09 | 2.7 | 1.07 |
|  | 11:00 | 32.44 | 1.98 | 0.77 |
|  | 12:00 | 31.5 | 2.77 | 0.84 |
|  | 13:00 | 31.34 | 1.88 | 0.76 |
|  | 14:00 | 31.56 | 2.59 | 180.55 |
|  | 15:00 | 33.04 | 1.75 | 157.55 |
|  | 16:00 | 32.91 | 2.99 | 0.64 |
|  | 17:00 | 32.28 | 1.69 | 0.69 |
|  | 18:00 | 31.37 | 3.24 | 1.07 |
|  | 19:00 | 30.92 | 1.6 | 0.6 |
|  | 20:00 | 31 | 3.03 | 1.66 |
|  | 21:00 | 30.62 | 1.6 | 1.73 |
|  | 22:00 | 30.62 | 1.77 | 9.27 |
|  | 23:00 | 32.31 | 1.6 | 48.91 |
|  | 24:00 | 33.23 | 2.51 | 0.79 |
| 平均 |  | 33.37 | 2.5 | 103.75 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年1月6日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-5 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.23 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 32.7 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 15.34 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 57 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟