山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-7 | 01:00 | 36.64 | 2.39 | 475.37 |
|  | 02:00 | 36.9 | 3.24 | 450.64 |
|  | 03:00 | 36.53 | 2.7 | 471.27 |
|  | 04:00 | 36.48 | 3.55 | 469.82 |
|  | 05:00 | 36.47 | 3.29 | 449.77 |
|  | 06:00 | 37.21 | 4.54 | 434.7 |
|  | 07:00 | 76.64 | 3.19 | 436.17 |
|  | 08:00 | 37.14 | 2.96 | 466.2 |
|  | 09:00 | 36.88 | 4.5 | 476.28 |
|  | 10:00 | 36.82 | 8.02 | 487.73 |
|  | 11:00 | 36.52 | 2.38 | 477.83 |
|  | 12:00 | 36.32 | 4.06 | 481.01 |
|  | 13:00 | 36.28 | 5.69 | 474.27 |
|  | 14:00 | 36.39 | 3.48 | 457.66 |
|  | 15:00 | 36.52 | 3.34 | 482.28 |
|  | 16:00 | 36.42 | 9.95 | 517.61 |
|  | 17:00 | 36.44 | 2.69 | 536.09 |
|  | 18:00 | 36.44 | 13.86 | 512.44 |
|  | 19:00 | 36.41 | 2.55 | 553.8 |
|  | 20:00 | 36.27 | 11.09 | 522.66 |
|  | 21:00 | 36.42 | 7.58 | 532.2 |
|  | 22:00 | 36.39 | 5.35 | 524.58 |
|  | 23:00 | 36.71 | 7.21 | 515.06 |
|  | 24:00 | 36.64 | 8.53 | 519.67 |
| 平均 |  | 38.25 | 5.26 | 488.55 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年1月8日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-7 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.21 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 34.7 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 6.22 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 38 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟