山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-9 | 01:00 | 37.72 | 5.39 | 470.11 |
|  | 02:00 | 36.69 | 10.57 | 477.69 |
|  | 03:00 | 36.92 | 29.16 | 521.65 |
|  | 04:00 | 36.8 | 6 | 548.16 |
|  | 05:00 | 36.65 | 8.65 | 516.21 |
|  | 06:00 | 36.68 | 10.45 | 534.32 |
|  | 07:00 | 36.65 | 4.95 | 525.9 |
|  | 08:00 | 37.91 | 8.29 | 539.91 |
|  | 09:00 | 36.53 | 4.31 | 514.03 |
|  | 10:00 | 36.51 | 5.41 | 469.25 |
|  | 11:00 | 36.62 | 5.47 | 473.3 |
|  | 12:00 | 36.68 | 6.25 | 475.68 |
|  | 13:00 | 36.71 | 9.61 | 473.29 |
|  | 14:00 | 36.84 | 12.3 | 473.01 |
|  | 15:00 | 36.96 | 2.89 | 451.38 |
|  | 16:00 | 36.78 | 4.18 | 453.09 |
|  | 17:00 | 36.62 | 8.72 | 470.95 |
|  | 18:00 | 36.82 | 17.2 | 458.93 |
|  | 19:00 | 36.71 | 3.47 | 461.11 |
|  | 20:00 | 36.56 | 8.46 | 463.22 |
|  | 21:00 | 36.68 | 12.87 | 462.99 |
|  | 22:00 | 36.82 | 22.65 | 464.47 |
|  | 23:00 | 36.79 | 5.15 | 448.07 |
|  | 24:00 | 36.61 | 6.76 | 447.02 |
| 平均 |  | 36.8 | 9.13 | 483.07 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年1月10日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-9 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.5 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 75 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 7.21 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 40 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟