山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-16 | 01:00 | 35.9 | 35.58 | 331.19 |
|  | 02:00 | 35.83 | 33.77 | 332.71 |
|  | 03:00 | 35.73 | 11.61 | 310.66 |
|  | 04:00 | 35.71 | 25.87 | 330.61 |
|  | 05:00 | 35.63 | 5.17 | 320.02 |
|  | 06:00 | 35.62 | 27.29 | 309.71 |
|  | 07:00 | 35.87 | 5.23 | 302.6 |
|  | 08:00 | 35.96 | 61.34 | 312.13 |
|  | 09:00 | 35.77 | 43.02 | 312.14 |
|  | 10:00 | 35.74 | 79.58 | 298.89 |
|  | 11:00 | 35.95 | 87.07 | 306.56 |
|  | 12:00 | 36.02 | 94.77 | 294.81 |
|  | 13:00 | 36.07 | 116.5 | 306.79 |
|  | 14:00 | 36.19 | 86.17 | 296.21 |
|  | 15:00 | 36.15 | 82.34 | 311.48 |
|  | 16:00 | 36.13 | 82.92 | 318.66 |
|  | 17:00 | 36.07 | 81.01 | 331.97 |
|  | 18:00 | 36.01 | 68.01 | 317.32 |
|  | 19:00 | 36.03 | 70.5 | 318.24 |
|  | 20:00 | 36.09 | 54.32 | 302.49 |
|  | 21:00 | 36.13 | 30.38 | 306.85 |
|  | 22:00 | 36.08 | 25.21 | 267.73 |
|  | 23:00 | 36.12 | 9.21 | 275.13 |
|  | 24:00 | 35.88 | 17.86 | 275.07 |
| 平均 |  | 35.94 | 51.45 | 307.91 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年1月17日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-16 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.29 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 27.07 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3.56 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 62 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟