山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-18 | 01:00 | 38 | 133.44 | 480.74 |
|  | 02:00 | 38.13 | 121.7 | 415.98 |
|  | 03:00 | 38.09 | 128.61 | 465.28 |
|  | 04:00 | 38.23 | 128.53 | 426.51 |
|  | 05:00 | 38.13 | 163.47 | 385.31 |
|  | 06:00 | 38.51 | 144.43 | 396.23 |
|  | 07:00 | 38.29 | 192.42 | 407.33 |
|  | 08:00 | 38.43 | 171.29 | 445.54 |
|  | 09:00 | 38.19 | 142.87 | 466.03 |
|  | 10:00 | 38.05 | 146.97 | 461.54 |
|  | 11:00 | 38.1 | 145.89 | 462.92 |
|  | 12:00 |  |  |  |
|  | 13:00 |  |  |  |
|  | 14:00 |  |  |  |
|  | 15:00 |  |  |  |
|  | 16:00 |  |  |  |
|  | 17:00 |  |  |  |
|  | 18:00 |  |  |  |
|  | 19:00 |  |  |  |
|  | 20:00 |  |  |  |
|  | 21:00 |  |  |  |
|  | 22:00 |  |  |  |
|  | 23:00 |  |  |  |
|  | 24:00 |  |  |  |
| 平均 |  | 38.2 | 147.24 | 437.58 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 因线路故障，数据未能正常上传 |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年1月19日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-18 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.35 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 105.23 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 13.5 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 58 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟