山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-20 | 01:00 | 36.17 | 192.46 | 345.96 |
|  | 02:00 | 35.86 | 171.71 | 349.9 |
|  | 03:00 | 35.97 | 175.03 | 355.37 |
|  | 04:00 | 35.92 | 174.07 | 362.54 |
|  | 05:00 | 36.3 | 166.85 | 366.91 |
|  | 06:00 | 36.1 | 160.76 | 366.23 |
|  | 07:00 | 35.85 | 176.17 | 355.12 |
|  | 08:00 | 35.98 | 178.67 | 364.29 |
|  | 09:00 | 36.17 | 177.95 | 377.77 |
|  | 10:00 | 36.1 | 171.14 | 383.88 |
|  | 11:00 | 37.62 | 171.49 | 400.4 |
|  | 12:00 | 36.43 | 202.09 | 387.19 |
|  | 13:00 | 36.98 | 204.46 | 381.65 |
|  | 14:00 | 37.16 | 220.18 | 368.23 |
|  | 15:00 | 37.13 | 219.48 | 347.6 |
|  | 16:00 | 37.05 | 240.43 | 359.29 |
|  | 17:00 | 37.19 | 237.58 | 345 |
|  | 18:00 | 36.45 | 237.61 | 354.38 |
|  | 19:00 | 36.13 | 241.82 | 348.73 |
|  | 20:00 | 35.75 | 192.99 | 359.44 |
|  | 21:00 | 35.98 | 174.26 | 379.24 |
|  | 22:00 | 36.29 | 154.87 | 364.28 |
|  | 23:00 | 35.71 | 153.96 | 361.15 |
|  | 24:00 | 35.34 | 165.69 | 362.58 |
| 平均 |  | 36.32 | 190.07 | 364.46 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年1月21日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-20 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.14 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 27.6 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.9 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 65 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟