山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-23 | 01:00 | 36.56 | 3.75 | 386.44 |
|  | 02:00 | 36.27 | 7.34 | 384.52 |
|  | 03:00 | 36.51 | 3.36 | 401.7 |
|  | 04:00 | 37.31 | 4.48 | 409.17 |
|  | 05:00 | 37.18 | 6.36 | 390.89 |
|  | 06:00 | 37.2 | 13.06 | 387.37 |
|  | 07:00 | 36.25 | 2.51 | 395 |
|  | 08:00 | 37.17 | 3.89 | 401.82 |
|  | 09:00 | 37.85 | 3.01 | 422.26 |
|  | 10:00 | 36.77 | 9.17 | 400.75 |
|  | 11:00 | 39.69 | 9.57 | 466.68 |
|  | 12:00 | 38.67 | 7.62 | 436.11 |
|  | 13:00 | 37.99 | 20.25 | 422.37 |
|  | 14:00 | 38.85 | 3.59 | 428.39 |
|  | 15:00 | 37.38 | 22.29 | 372.01 |
|  | 16:00 | 37.37 | 3.41 | 370.58 |
|  | 17:00 | 37.68 | 22.19 | 370.24 |
|  | 18:00 | 47.41 | 74.8 | 416.77 |
|  | 19:00 | 36.1 | 147.99 | 397.31 |
|  | 20:00 | 37.36 | 149.21 | 452.12 |
|  | 21:00 | 33.67 | 5.51 | 434.42 |
|  | 22:00 | 32.87 | 3.03 | 433.33 |
|  | 23:00 | 34.26 | 2.49 | 451.96 |
|  | 24:00 | 35.35 | 30.13 | 470.07 |
| 平均 |  | 37.24 | 23.29 | 412.59 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 因线路故障，数据未能正常上传 |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年1月24日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-23 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.38 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 118 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 22.6 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 30 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟