山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-28 | 01:00 | 36.62 | 5.86 | 378.82 |
|  | 02:00 | 36.34 | 6.32 | 348.33 |
|  | 03:00 | 36.29 | 3.26 | 377.08 |
|  | 04:00 | 36.32 | 6.48 | 369.44 |
|  | 05:00 | 36.51 | 5.39 | 371.91 |
|  | 06:00 | 36.79 | 9.32 | 332.62 |
|  | 07:00 | 36.78 | 3.6 | 380.05 |
|  | 08:00 | 36.89 | 10.1 | 324.43 |
|  | 09:00 | 36.76 | 4.58 | 360.65 |
|  | 10:00 | 36.82 | 7.38 | 340.6 |
|  | 11:00 | 36.92 | 11.06 | 357.07 |
|  | 12:00 | 36.85 | 8.05 | 364.97 |
|  | 13:00 | 36.85 | 7.45 | 372.52 |
|  | 14:00 | 36.88 | 10.22 | 366.5 |
|  | 15:00 | 36.78 | 5.79 | 366.64 |
|  | 16:00 | 36.86 | 9.23 | 365.99 |
|  | 17:00 | 36.93 | 5.82 | 385.34 |
|  | 18:00 | 36.77 | 11.57 | 371.31 |
|  | 19:00 | 36.83 | 13.77 | 377.86 |
|  | 20:00 | 36.85 | 10.57 | 385.28 |
|  | 21:00 | 36.67 | 6.58 | 375.06 |
|  | 22:00 | 36.9 | 18.2 | 381.04 |
|  | 23:00 | 36.94 | 66.29 | 363.8 |
|  | 24:00 | 37.36 | 81.37 | 381.28 |
| 平均 |  | 36.77 | 13.68 | 366.61 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年1月29日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-28 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.25 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 70.2 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 16.3 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 78 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟