山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-1 | 01:00 | 39.67 | 5.15 | 410.57 |
|  | 02:00 | 38.03 | 16.47 | 383.22 |
|  | 03:00 | 39.26 | 8.68 | 436.11 |
|  | 04:00 | 40.28 | 5.45 | 454.5 |
|  | 05:00 | 37.97 | 20.38 | 375.34 |
|  | 06:00 | 40.59 | 19.54 | 444.97 |
|  | 07:00 | 39.77 | 11.05 | 421.29 |
|  | 08:00 | 40.61 | 57.65 | 468.38 |
|  | 09:00 | 40.57 | 17.49 | 454.15 |
|  | 10:00 | 38.59 | 113.88 | 425.05 |
|  | 11:00 | 40.01 | 93.47 | 456.48 |
|  | 12:00 | 39.82 | 53.18 | 469.15 |
|  | 13:00 | 39.39 | 8.14 | 406.16 |
|  | 14:00 | 38.09 | 12.1 | 358.59 |
|  | 15:00 | 38.65 | 3.2 | 351.03 |
|  | 16:00 | 39.97 | 12.32 | 387.56 |
|  | 17:00 | 41.39 | 6.32 | 392.67 |
|  | 18:00 | 38.37 | 13.6 | 365.66 |
|  | 19:00 | 38.71 | 2.92 | 379.88 |
|  | 20:00 | 39.4 | 7.27 | 410.49 |
|  | 21:00 | 38.45 | 4.49 | 378.9 |
|  | 22:00 | 39.32 | 20.52 | 387.93 |
|  | 23:00 | 38.88 | 3.76 | 381.44 |
|  | 24:00 | 39.56 | 23.46 | 394.37 |
| 平均 |  | 39.39 | 22.52 | 408.08 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年2月2日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-2-1 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.20 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 65.34 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 15.42 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 32 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟