山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-4 | 01:00 | 35.46 | 4.04 | 413.58 |
|  | 02:00 | 35.57 | 20.03 | 367.17 |
|  | 03:00 | 34.98 | 5.43 | 413 |
|  | 04:00 | 34.69 | 82.95 | 398.92 |
|  | 05:00 | 35.22 | 87.99 | 396.93 |
|  | 06:00 | 35.06 | 120.13 | 358.7 |
|  | 07:00 | 35.25 | 87.26 | 411.18 |
|  | 08:00 | 35.17 | 121.64 | 376.7 |
|  | 09:00 | 35.04 | 129.55 | 395.46 |
|  | 10:00 | 35.19 | 109.4 | 387.87 |
|  | 11:00 | 35.21 | 106.51 | 408.96 |
|  | 12:00 | 35.19 | 94.12 | 420.41 |
|  | 13:00 | 35.14 | 110.48 | 405.87 |
|  | 14:00 | 35.21 | 104.44 | 389.31 |
|  | 15:00 | 35.3 | 119.35 | 405.38 |
|  | 16:00 | 35.26 | 115.01 | 425.71 |
|  | 17:00 | 35.21 | 64.66 | 418.71 |
|  | 18:00 | 35.06 | 63.41 | 413.75 |
|  | 19:00 | 34.99 | 34.11 | 372.77 |
|  | 20:00 | 35.29 | 13.56 | 383.75 |
|  | 21:00 | 35.29 | 5.12 | 426.36 |
|  | 22:00 | 35.19 | 11.15 | 408.8 |
|  | 23:00 | 35.35 | 7.96 | 427.31 |
|  | 24:00 | 35.28 | 2.81 | 428.65 |
| 平均 |  | 35.19 | 67.55 | 402.3 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年2月5日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-2-4 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.29 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 24.6 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 12.7 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 95 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟