山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-6 | 01:00 | 36.66 | 94.37 | 417.45 |
|  | 02:00 | 36.51 | 65.35 | 411.72 |
|  | 03:00 | 36.62 | 118.15 | 412.76 |
|  | 04:00 | 36.97 | 4.69 | 434.2 |
|  | 05:00 | 36.7 | 58.69 | 409.24 |
|  | 06:00 | 36.66 | 10.24 | 402.37 |
|  | 07:00 | 36.8 | 68.72 | 412.25 |
|  | 08:00 | 35.67 | 4.44 | 423.62 |
|  | 09:00 | 35.52 | 33.49 | 399.13 |
|  | 10:00 | 35.76 | 107.24 | 396.77 |
|  | 11:00 | 35.88 | 145.18 | 383.45 |
|  | 12:00 | 35.97 | 100.46 | 413.67 |
|  | 13:00 | 35.7 | 117.66 | 4.6.63 |
|  | 14:00 | 35.46 | 68.68 | 398.06 |
|  | 15:00 | 35.14 | 86.83 | 371.02 |
|  | 16:00 | 35.45 | 100.7 | 372.52 |
|  | 17:00 | 35.33 | 92.68 | 401.07 |
|  | 18:00 | 35.46 | 176.97 | 375.89 |
|  | 19:00 | 35.51 | 205.92 | 369.84 |
|  | 20:00 | 35.43 | 89.85 | 389.22 |
|  | 21:00 | 35.41 | 85.48 | 389.1 |
|  | 22:00 | 35.43 | 110.22 | 377.91 |
|  | 23:00 | 35.57 | 151.81 | 366.63 |
|  | 24:00 | 35.45 | 142.99 | 391.79 |
| 平均 |  | 35.88 | 93.37 | 396.51 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年2月7日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-2-6 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.3 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 65.5 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 4.2 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 37 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟