山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-7 | 01:00 | 40.5 | 83.6 | 453.02 |
|  | 02:00 | 39.66 | 100.45 | 431.52 |
|  | 03:00 | 39.14 | 122.92 | 425.53 |
|  | 04:00 | 41.74 | 61.82 | 503.73 |
|  | 05:00 | 41.06 | 44.38 | 453.99 |
|  | 06:00 | 40.32 | 79.24 | 449.82 |
|  | 07:00 | 39.28 | 69.01 | 426.51 |
|  | 08:00 | 39.75 | 155.5 | 467.92 |
|  | 09:00 | 40.92 | 108.6 | 466.38 |
|  | 10:00 | 39.49 | 125.06 | 432.48 |
|  | 11:00 | 40.5 | 146.38 | 429.63 |
|  | 12:00 | 41.55 | 137.81 | 470.32 |
|  | 13:00 | 41.5 | 113.19 | 465.55 |
|  | 14:00 | 40.02 | 95.92 | 436.17 |
|  | 15:00 | 40.24 | 96.28 | 427.53 |
|  | 16:00 | 40.38 | 165.44 | 422.69 |
|  | 17:00 | 42.37 | 71.31 | 482.54 |
|  | 18:00 | 40.41 | 193.63 | 462.93 |
|  | 19:00 | 40.58 | 154.92 | 448.4 |
|  | 20:00 | 41.35 | 105.53 | 499.21 |
|  | 21:00 | 39.83 | 111.38 | 453.62 |
|  | 22:00 | 39.66 | 155.17 | 466.81 |
|  | 23:00 | 39.88 | 137.43 | 468.39 |
|  | 24:00 | 40.44 | 91.57 | 483.75 |
| 平均 |  | 40.11 | 113.6 | 455.35 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年2月8日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-2-7 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.47 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 72.2 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 6.67 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 51 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟