山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-10 | 01:00 | 39.69 | 2.1 | 511.25 |
|  | 02:00 | 35.03 | 2.51 | 423.99 |
|  | 03:00 | 37.37 | 3.4 | 429.1 |
|  | 04:00 | 37.42 | 1.92 | 437.6 |
|  | 05:00 | 37.23 | 2.55 | 439.83 |
|  | 06:00 | 39.21 | 1.91 | 474.14 |
|  | 07:00 | 40.15 | 2.54 | 465.01 |
|  | 08:00 | 37.88 | 1.9 | 461.87 |
|  | 09:00 | 37.74 | 17 | 420.3 |
|  | 10:00 | 36.74 | 3.47 | 407.46 |
|  | 11:00 | 34.7 | 4.29 | 400.93 |
|  | 12:00 | 35.02 | 4.91 | 423.6 |
|  | 13:00 | 35.44 | 3.18 | 412.13 |
|  | 14:00 | 35.32 | 3.25 | 420.51 |
|  | 15:00 | 36.39 | 3.74 | 368.69 |
|  | 16:00 | 36.16 | 57.01 | 441.28 |
|  | 17:00 | 36.75 | 1.84 | 450.22 |
|  | 18:00 | 36.56 | 12.81 | 492.57 |
|  | 19:00 | 37.97 | 2.8 | 459.64 |
|  | 20:00 | 39.77 | 3.05 | 481.89 |
|  | 21:00 | 40.92 | 9.83 | 479.17 |
|  | 22:00 | 39.44 | 1.68 | 482.52 |
|  | 23:00 | 36.7 | 11.56 | 449.69 |
|  | 24:00 | 37.7 | 2.01 | 457.25 |
| 平均 |  | 37.39 | 6.72 | 445.44 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年11月11日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-10 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.04 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 58.3 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 15.15 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 61 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟