山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-6 | 20 | 8.73 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-6 35t 锅炉 | 0:00 | 27.71 | 78.17 | 320.9 |  |
|  | 1:00 | 25.97 | 34.48 | 369.8 |  |
|  | 2:00 | 26.75 | 32.39 | 315.8 |  |
|  | 3:00 | 27.44 | 44.52 | 365.9 |  |
|  | 4:00 | 27.10 | 46.87 | 304.4 |  |
|  | 5:00 | 27.06 | 41.74 | 330.6 |  |
|  | 6:00 | 27.88 | 46.08 | 287.2 |  |
|  | 7:00 | 28.31 | 45.48 | 191.8 |  |
|  | 8:00 | 29.07 | 45.40 | 251.4 |  |
|  | 9:00 | 29.22 | 58.35 | 148.9 |  |
|  | 10:00 | 28.09 | 69.29 | 276.4 |  |
|  | 11:00 | 27.97 | 43.84 | 404.9 |  |
|  | 12:00 | 28.03 | 47.22 | 357.7 |  |
|  | 13:00 | 28.32 | 52.94 | 273.0 |  |
|  | 14:00 | 28.08 | 58.75 | 295.0 |  |
|  | 15:00 | 28.33 | 55.33 | 343.8 |  |
|  | 16:00 | 27.98 | 52.50 | 340.4 |  |
|  | 17:00 | 27.99 | 49.79 | 300.5 |  |
|  | 18:00 | 27.97 | 43.92 | 280.6 |  |
|  | 19:00 | 27.22 | 43.08 | 363.6 |  |
|  | 20:00 | 26.61 | 45.38 | 307.1 |  |
|  | 21:00 | 27.25 | 41.38 | 328.2 |  |
|  | 22:00 | 27.48 | 46.08 | 352.2 |  |
|  | 23:00 | 27.28 | 52.74 | 320.2 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |