山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-7 | 13 | 6.06 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-7 35t 锅炉 | 0:00 | 35.23 | 51.89 | 243.8 |  |
|  | 1:00 | 42.11 | 53.24 | 342.2 |  |
|  | 2:00 | 41.73 | 35.16 | 347.0 |  |
|  | 3:00 | 39.81 | 51.13 | 346.5 |  |
|  | 4:00 | 39.61 | 41.34 | 347.0 |  |
|  | 5:00 | 37.74 | 46.96 | 298.3 |  |
|  | 6:00 | 39.07 | 37.01 | 349.2 |  |
|  | 7:00 | 38.93 | 37.72 | 310.2 |  |
|  | 8:00 | 40.48 | 34.78 | 365.0 |  |
|  | 9:00 | 41.66 | 26.47 | 316.0 |  |
|  | 10:00 | 41.70 | 24.96 | 382.6 |  |
|  | 11:00 | 39.52 | 13.66 | 433.0 |  |
|  | 12:00 | 36.77 | 20.12 | 413.6 |  |
|  | 13:00 | 35.94 | 13.65 | 419.7 |  |
|  | 14:00 | 29.59 | 17.64 | 354.8 |  |
|  | 15:00 | 26.59 | 14.42 | 394.1 |  |
|  | 16:00 | 21.35 | 19.70 | 390.0 |  |
|  | 17:00 | 32.67 | 23.49 | 391.8 |  |
|  | 18:00 | 36.78 | 33.63 | 345.1 |  |
|  | 19:00 | 40.48 | 30.82 | 359.7 |  |
|  | 20:00 | 40.90 | 36.73 | 336.7 |  |
|  | 21:00 | 41.41 | 23.16 | 321.3 |  |
|  | 22:00 | 40.77 | 28.46 | 349.4 |  |
|  | 23:00 | 38.70 | 43.64 | 251.7 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |