山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-16 | 15 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-16 35t 锅炉 | 0:00 | 27.00 | 24.59 | 309.9 |  |
|  | 1:00 | 30.28 | 30.35 | 272.2 |  |
|  | 2:00 | 28.98 | 30.47 | 271.0 |  |
|  | 3:00 | 29.79 | 31.69 | 285.1 |  |
|  | 4:00 | 29.18 | 23.63 | 272.7 |  |
|  | 5:00 | 28.71 | 23.24 | 249.8 |  |
|  | 6:00 | 27.82 | 28.26 | 273.3 |  |
|  | 7:00 | 26.38 | 22.33 | 264.5 |  |
|  | 8:00 | 26.51 | 17.40 | 291.6 |  |
|  | 9:00 | 27.33 | 17.22 | 276.9 |  |
|  | 10:00 | 27.34 | 17.14 | 285.4 |  |
|  | 11:00 | 28.91 | 15.21 | 337.3 |  |
|  | 12:00 | 29.05 | 21.57 | 338.7 |  |
|  | 13:00 | 30.04 | 17.06 | 311.2 |  |
|  | 14:00 | 30.50 | 23.27 | 324.0 |  |
|  | 15:00 | 29.83 | 17.50 | 371.7 |  |
|  | 16:00 | 28.91 | 21.84 | 374.0 |  |
|  | 17:00 | 27.77 | 31.37 | 317.0 |  |
|  | 18:00 | 28.23 | 22.67 | 311.1 |  |
|  | 19:00 | 27.22 | 23.91 | 338.5 |  |
|  | 20:00 | 27.15 | 20.66 | 349.8 |  |
|  | 21:00 | 27.07 | 14.44 | 285.3 |  |
|  | 22:00 | 27.55 | 16.12 | 320.7 |  |
|  | 23:00 | 27.20 | 20.36 | 318.8 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |