山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-30 | 54 | 3.19 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-30 35t 锅炉 | 0:00 | 2.77 | 7.66 | 273.3 |  |
|  | 1:00 | 2.79 | 2.87 | 291.1 |  |
|  | 2:00 | 2.85 | 3.87 | 289.4 |  |
|  | 3:00 | 2.88 | 4.72 | 283.9 |  |
|  | 4:00 | 2.80 | 4.91 | 264.1 |  |
|  | 5:00 | 2.82 | 2.89 | 293.1 |  |
|  | 6:00 | 2.81 | 3.29 | 270.8 |  |
|  | 7:00 | 2.73 | 4.56 | 271.8 |  |
|  | 8:00 | 2.73 | 4.00 | 275.9 |  |
|  | 9:00 | 2.80 | 3.00 | 279.8 |  |
|  | 10:00 | 2.86 | 3.31 | 317.1 |  |
|  | 11:00 | 2.84 | 5.90 | 367.0 |  |
|  | 12:00 | 2.81 | 5.76 | 376.6 |  |
|  | 13:00 | 2.82 | 6.03 | 378.0 |  |
|  | 14:00 | 2.80 | 5.55 | 377.6 |  |
|  | 15:00 | 2.71 | 8.02 | 408.3 |  |
|  | 16:00 | 2.73 | 12.12 | 317.0 |  |
|  | 17:00 | 2.71 | 13.72 | 354.5 |  |
|  | 18:00 | 2.69 | 5.97 | 330.5 |  |
|  | 19:00 | 2.68 | 3.10 | 327.2 |  |
|  | 20:00 | 2.70 | 2.73 | 301.1 |  |
|  | 21:00 | 2.76 | 4.26 | 263.6 |  |
|  | 22:00 | 2.81 | 3.09 | 260.4 |  |
|  | 23:00 | 2.79 | 5.63 | 220.2 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |