山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-4 | 29 | 5.38 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-4 35t 锅炉 | 0:00 | 19.07 | 8.23 | 321.8 |  |
|  | 1:00 | 18.91 | 6.74 | 277.6 |  |
|  | 2:00 | 19.01 | 7.95 | 271.4 |  |
|  | 3:00 | 18.98 | 5.93 | 344.3 |  |
|  | 4:00 | 18.99 | 4.50 | 302.6 |  |
|  | 5:00 | 18.98 | 6.13 | 308.7 |  |
|  | 6:00 | 18.98 | 7.15 | 272.1 |  |
|  | 7:00 | 18.99 | 7.45 | 313.1 |  |
|  | 8:00 | 19.09 | 7.54 | 309.4 |  |
|  | 9:00 | 19.03 | 6.14 | 306.2 |  |
|  | 10:00 | 19.02 | 5.67 | 358.4 |  |
|  | 11:00 | 19.01 | 5.57 | 395.0 |  |
|  | 12:00 | 19.03 | 3.19 | 371.1 |  |
|  | 13:00 | 19.03 | 2.75 | 352.3 |  |
|  | 14:00 | 19.02 | 2.65 | 360.6 |  |
|  | 15:00 | 18.94 | 2.63 | 344.3 |  |
|  | 16:00 | 19.02 | 2.62 | 296.6 |  |
|  | 17:00 | 19.00 | 2.62 | 14.65 |  |
|  | 18:00 | 18.98 | 2.68 | 9.91 |  |
|  | 19:00 | 18.96 | 3.66 | 156.1 |  |
|  | 20:00 | 18.93 | 5.79 | 119.1 |  |
|  | 21:00 | 18.88 | 6.55 | 229.1 |  |
|  | 22:00 | 18.96 | 8.79 | 293.9 |  |
|  | 23:00 | 19.02 | 8.66 | 315.0 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |