山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-28 | 51 | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-28 35t 锅炉 | 0:00 | 18.77 | 21.87 | 317.8 |  |
|  | 1:00 | 18.86 | 29.48 | 266.8 |  |
|  | 2:00 | 18.92 | 28.08 | 317.9 |  |
|  | 3:00 | 18.87 | 29.16 | 286.9 |  |
|  | 4:00 | 18.90 | 28.62 | 263.3 |  |
|  | 5:00 | 18.95 | 30.78 | 315.9 |  |
|  | 6:00 | 18.98 | 31.15 | 255.4 |  |
|  | 7:00 | 18.99 | 30.95 | 295.2 |  |
|  | 8:00 | 18.97 | 29.98 | 296.0 |  |
|  | 9:00 | 18.93 | 29.78 | 312.6 |  |
|  | 10:00 | 18.92 | 29.67 | 343.4 |  |
|  | 11:00 | 18.88 | 26.27 | 377.0 |  |
|  | 12:00 | 18.84 | 24.56 | 416.7 |  |
|  | 13:00 | 18.87 | 23.06 | 369.4 |  |
|  | 14:00 | 18.84 | 21.54 | 453.8 |  |
|  | 15:00 | 18.87 | 19.03 | 387.1 |  |
|  | 16:00 | 18.81 | 23.13 | 398.2 |  |
|  | 17:00 | 18.81 | 24.17 | 335.9 |  |
|  | 18:00 | 18.80 | 20.14 | 326.8 |  |
|  | 19:00 | 18.78 | 19.68 | 355.5 |  |
|  | 20:00 | 18.76 | 18.45 | 322.7 |  |
|  | 21:00 | 18.80 | 18.36 | 333.5 |  |
|  | 22:00 | 18.84 | 20.39 | 345.9 |  |
|  | 23:00 | 18.79 | 21.88 | 347.4 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |