山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2014   年   12   月   10   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014.12.10 | 总排口 | 手工 | COD | 16.6 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 4.3 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-10 | 01:00 | 9.31 | 49.04 | 297.0 |
|  | 02:00 | 9.08 | 37.25 | 304.3 |
|  | 03:00 | 9.67 | 51.1 | 364.4 |
|  | 04:00 | 9.31 | 58.97 | 284.5 |
|  | 05:00 | 8.84 | 121.5 | 287.2 |
|  | 06:00 | 9.23 | 203.5 | 316.1 |
|  | 07:00 | 9.11 | 230.3 | 297.0 |
|  | 08:00 | 9.15 | 108.7 | 330.2 |
|  | 09:00 | 9.11 | 64.51 | 343.8 |
|  | 10:00 | 9.6 | 52.98 | 393.8 |
|  | 11:00 | 9.95 | 58.57 | 397.0 |
|  | 12:00 | 9.47 | 48.28 | 365.4 |
|  | 13:00 | 9.01 | 40.91 | 311.4 |
|  | 14:00 | 8.93 | 41.1 | 304.6 |
|  | 15:00 | 8.73 | 41.7 | 305.0 |
|  | 16:00 | 9.43 | 50.76 | 362.5 |
|  | 17:00 | 9.18 | 47.22 | 323.7 |
|  | 18:00 | 9.19 | 41.15 | 311.2 |
|  | 19:00 | 9.28 | 42.99 | 398.1 |
|  | 20:00 | 8.95 | 41.72 | 333.9 |
|  | 21:00 | 8.54 | 42.25 | 355.5 |
|  | 22:00 | 8.99 | 48.95 | 299.9 |
|  | 23:00 | 9.09 | 46.77 | 282.7 |
|  | 24:00 | 8.92 | 46.38 | 308.4 |
| 平均 |  | 9.17 | 67.37 | 328.2 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |